## Sheet1
地址 Address | 变量名称 Variable | 读写属性 Belong to R/W | 数据格式 Data format | 符号 sign | 数据类型 Data Model | DTS238-7ZNS(7p)
0000H 0001H | 当前总电能 Current total energy | R | 每个电能占用4个字节 Each electric energy occupy 4 byte | 无符号 unsigned | Dword
0002H 0003H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Dword
0004H 0005H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Dword
0006H 0007H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Dword
0008H 0009H | 当前反向电能 Current reversing energy | R | 每个电能占用4个字节 Each electric energy occupy 4 byte | 无符号 unsigned | Dword
000AH 000BH | 当前正向电能 Current forword energy | R | 每个电能占用4个字节 Each electric energy occupy 4 byte | 无符号 unsigned | Dword
0011H | 频率 Frequency | R | XX.XX | 无符号 unsigned | Word
0012H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Word
0013H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Word
0014H | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 保留 Reserved | 无符号 unsigned | Word
0015H 高字节 High Byte | 通信地址 Communication address | R/W | 001-247 | 无符号 unsigned | Char
0015H 低字节 Low byte | 通信波特率 Communication baudrate | R/W | 01 —— 9600bps （默认）(default) 02 —— 4800bps 03 —— 2400bps 04 —— 1200bps | 无符号 unsigned | Char
0080H | 电压A A phase Voltage | R | XXX.X V | 无符号 unsigned | Word
0081H | 电压B B phase Voltage | R | XXX.X V | 无符号 unsigned | Word
0082H | 电压C C phaseVoltage | R | XXX.X V | 无符号 unsigned | Word
0083H | 电流 A A phase Current | R | XXX.XX A | 无符号 unsigned | Word
0084H | 电流 B B phase Current | R | XXX.XX A | 无符号 unsigned | Word
0085H | 电流 C C phaseCurrent | R | XXX.XX A | 无符号 unsigned | Word
0086H 0087H | 有功功率 T Total Active power | R | XX.XXX KW | 有符号 signed | Dword
0088H | 有功功率 A A phase Active power | R | XX.XXX KW | 有符号 signed | Word
0089H | 有功功率 B B phase Active power | R | XX.XXX KW | 有符号 signed | Word
008AH | 有功功率 C C phase Active power | R | XX.XXX KW | 有符号 signed | Word
008BH 008CH | 无功功率 T Total Reactive power | R | XX.XXX Kvar | 有符号 signed | Dword
008DH | 无功功率 A A phase Reactive power | R | XX.XXX Kvar | 有符号 signed | Word
008EH | 无功功率 B B phase Reactive power | R | XX.XXX Kvar | 有符号 signed | Word
008FH | 无功功率 C C phase Reactive power | R | XX.XXX Kvar | 有符号 signed | Word
0090H 0091H | 视在功率 T Total Apparent power | R | XX.XXX Kvar | 无符号 unsigned | Dword
0092H | 视在功率 A A phase Apparent power | R | XX.XXX Kva | 无符号 unsigned | Word
0093H | 视在功率 B B phase Apparent power | R | XX.XXX Kva | 无符号 unsigned | Word
0094H | 视在功率 C C phase Apparent power | R | XX.XXX Kva | 无符号 unsigned | Word
0095H | 功率因数 T Total Power factor | R | X.XXX | 无符号 unsigned | Word
0096H | 功率因数 A A phase Power factor | R | X.XXX | 无符号 unsigned | Word
0097H | 功率因数 B B phase Power factor | R | X.XXX | 无符号 unsigned | Word
0098H | 功率因数 C C phase Power factor | R | X.XXX | 无符号 unsigned | Word
for data please according to the signed /unsigned to decode (active power or reactive power)